2022年曹娥江大闸电梯维护保养项目

询

价

通

知

书

|  |  |
| --- | --- |
| 询价单位： | 绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司 |
| 二○二一年十二月 | |

**询价公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关法律规定，就下列项目进行询价采购，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、**组织类型**：询价

二、**询价采购设备名称及数量**（详见招标文件）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标项 | 项目名称及数量 | 上限价  （单位：人民币元） |
| 1 | 2022年曹娥江大闸电梯维护保养项目 | ￥62923.00 |

**三、投标供应商的资格要求**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定，具有本项目经营范围。

2、具有良好的企业信誉（无重大不良记录）和服务及履行合同的能力。

3、不允许联合体投标。

4、具备开展实施本项目所必需的人员、设备、专业技术等检测能力。

**四、报名：**

2021年 12 月 7 日至2021年 12 月 12 日（双休日及法定节假日除外）绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司（绍兴市柯桥区滨海工业区北十一路闸前大桥向西50米）报名。

1. 报名时间：上午：9:30-11:30下午：14:00-15:30（不接受电话报名）
2. 项目咨询： 孙锦洋 13757511622

报名咨询：陈红洁 17769728823

1. 报名时需提供以下资料（复印件需加盖单位公章，原件备查）：
2. 投标人有效的工商营业执照复印件。
3. 报价单位法人授权委托书。
4. 报名人身份证复印件。

4、电梯安装改造修理C级（含）以上资质。

**六**、投标截止时间及地点：投标人应于2021年 12 月 14 日10:00时以前将投标文件密封送交到绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司（绍兴市柯桥区滨海工业区北十一路闸前大桥向西50米），逾期送达作无效标处理。

**七**、开标时间及地点：2021年 12 月 14 日10:00时在绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司（绍兴市柯桥区滨海工业区北十一路闸前大桥向西50米）开标，投标人代表人必须出席开标会议。

**八**、联系方式：

绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司（绍兴市柯桥区滨海工业区北十一路闸前大桥向西50米）联系人：孙锦洋 电话：13757511622 传真：0575-85620706

绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司

　　　　　　二○二一年十二月

**一、投标须知**

**1.采购方式：**

1.1 本次招标采用询价采购方式进行。采用封闭式投标，现场开标。

1.1.1询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定中标单位。凡高于或等于上限价的投标做无效标处理，有两个或两个以上投标单位对同一标的最低报价相同的，则当场抽签决定中标者。

1.1.2询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按有效投标报价从低到高作出排序，报价最低的投标人将被确认为第一预中标单位，如果二个投标人报价相同，则抽签决定中标候选人。

1.1.3询价小组不向落标方解释落标原因，不退还询价文件。

1.2 投标人或实质性响应询价通知书的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标。

1.3 本次招标以询价通知书中公布的预算金额作为上限价。

**2．开标**

2.1投标人法人代表或其委托授权人必须在询价通知书规定的时间出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。

2.2开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

**3．投标文件封装要求**

投标人应将投标文件包装完好同时封口处加盖骑缝单位公章，可再由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

**4. 询价书的编制**

4.1投标函（见附件）

4.2报价一览表（见附件）（加盖单位公章）

4.3营业执照和定点单位证明（如有可附）复印件

4.4法定代表人授权委托书（见附件）

4.5售后服务承诺

4.6投标承诺书（见附件）

4.7廉政责任书（见附件）

4.8安全生产责任书（见附件）

4.9投标人认为需要提供的其他材料。

投标文件根据以上所述顺序，装订成册，正本一份，副本四份，装入“询价文件”密封袋中。

询价响应文件应密封封装，并明确注明“招标编号或标项或标号或项目名称、询价相应人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章，可再由法定代表人或法定代表授权委托人签字或盖章。

**5. 投标报价**

5.1投标人应按询价通知书中《报价一览表》格式填写，都用人民币报价。

5.2报价为采购人可以合格使用设备和服务的价格，包括人工费（包含后续日常保养人工费）、项目实施所需全部设备及零部件更换的材料费、机械费、措施费、企业管理费、利润、税金及相关配合费等一切费用。报价单中单价与总价矛盾时，以总价计算为准，按照比例调整单价。

5.3询价通知书未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

5.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

**6．授予合同**

6.1中标结果经采购人确认后如无异议，向中标人签发中标通知书。

6.2中标人须在中标通知书发出30日内按询价通知书和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同。

6.3中标人在与招标人签订合同之前十（10）天内，用现金/汇票等形式向招标人提交中标金额5%的履约保证金。履约保证金在项目完工并验收合格后30天内不计息退还。

**7. 投标文件有下列情形之一的作废标（无效标）处理：**

7.1 超过投标截止时间送交的；

7.2 投标文件包装未按照询价通知书规定要求密封、签署、盖章的；

7.3 法定代表人授权委托书填写不全、错误的；

7.4 投标人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

7.5 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章或填写错误的；

7.6 投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；

7.7 报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者授权委托人签字或盖章的；

7.8 未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清；

7.9 对招标项目技术规格未详细应答或未能说明投标服务的有关技术规格、偏离情况的，致使其技术文件无法评审的；

7.10如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的 ；

7.11本项目业主上限价62923.00元。符合招标文件要求且低于上限价的投标报价为有效报价，投标人报价不得低于所有有效投标平均价的90%,否则不得中标。

7.12投标文件未实质性响应询价通知书要求的；

7.13投标文件中未提供投标承诺书或不按规定填写的；

7.14评标委员会认定有重大偏差的；

7.15其他违反法律、法规的情形；

7.16同时出现以下两种不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价安按照有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2022年曹娥江大闸电梯维护保养项目方案

**一、工程概况**

曹娥江大闸电梯由位于市区凤林西路与后墅路交叉口的远程调度管理中心和距离市区约30km的钱塘江下游南岸支流曹娥江河口的曹娥江大闸两部分电梯组成。曹娥江大闸主要负责大闸工程的日常运行维护管理及水资源的调度工作，是国家批准实施的大I型水利项目，中国第一河口大闸，省“五大百亿”工程浙东引水的重要枢纽。

目前远调中心有1台7层/7站/7门，型号为TE-GL1蒂森克虏伯无齿轮客梯，规格1000KG、1.65m/s。闸区有#1、#2、#3、#4、5#交通楼内的5台4层/4站/4门和陈列馆的 1 台2层/2站/2门无机房客梯，型号均为：KONE3000 SmonoSpace，规格 630KG、1.0m/s。客梯从安装投入使用以来，运行维护正常，年检合格有效。

**二、电梯运行情况**

大闸电梯安装运行以来严格按照相关规范要求和制度进行管理运行，并由专业电梯维护保养资质的单位进行日常运行维保养护和检测。目前所有电梯工况良好运行正常，但因部分电梯使用年限已久，以及安装使用环境的影响，出现了部分设备、易损配件老化、接触不良，指示不正常等现象，在今后的运行中有可能中会出现故障或运行不正常的安全隐患。曾出现如闸区1#电梯因平层感应开关不良偶尔出现运行冲顶、光幕故障出现防夹失效，3#电梯五方通话中声音断断续续，4#电梯备用电源失效在主电停电状态下，五方电话不能使用；陈列馆电梯长时间待机，使抱闸锈蚀释放卡滞偶尔出现停层不平；远调中心电梯轿厢内按钮失灵、光幕灵敏度下降使轿厢关门迟缓等故障和隐患。

**三、维保依据**

根据《DB33/728-2016 电梯维护保养安全管理规范》的要求及运行中发现的问题对电梯维保，并对部分缺陷进行调整维修。

《DB33/728-2016 电梯维护保养安全管理规范》

《TSG T5002-2017电梯维护保养规则》

《TSG 08-2017 特种设备使用管理规则》

《DB33/T 869 在用电梯风险评价规则》

《DB33/T 955 曳引式电梯主要部件判废技术要求》

《GB 168899 电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》

《GB/T 7024 电梯、自动扶梯、自动人行道术语》

《GB 7588 电梯制造与安装安全规范》

包括执行国家及电梯行业的相关标准，技术规范。

**四、电梯维护内容**

1、电梯维修保养内容及要求：

1.1根据实际的运行工况结合在日常运行维护中发现的故障和隐患。需要整体更换闸区通力电梯的桥顶应急电源DJW12-4.5(12V4.5AH）、通力平层光电U型感应器OS 6.3、通力平层感应器77N BI maxt110v=250v-100va、通力平层感应器30 NO max110v=250v-10va、BERNSTEIN（博恩斯坦）行程开关 D-32457 188-SU1Zw 618.6153.415 10A/500V AC、SCHMERSRL（施迈赛）行程开关 Z4VH 336-11z-M20-1058 IEC 60947-5-1 IP67 Ui 500V Uimp 6kV AC-15。更换后尽可能消除电梯日常运行的安全隐患使电梯平稳安全可靠运行。

1.2市区电梯桥厢内的红地毯因使用时间已长，出现破损和褪色现象，需要进行更换，更换尺寸颜色材质等要求同原地毯。

1.3电梯作为特种设备又是载人的重要设备，若发现故障后配件不能及时跟上，将影响电梯的正常使用与及时维修和救援。根据大闸目前使用电梯的常规故障配件主要有：光幕微科957B71-DC24B-A两副（2条/副），市区电梯桥厢内外楼层按钮AN213（-1楼至6楼按键、开关门、上下层、警铃按钮共16颗）。光幕微科WECO-917A71两副（2条/副），闸区电梯桥厢内外楼层按钮AN213（1楼至4楼按键、开关门、上下层、警铃按键共18颗）。

2、范围

依据《中华人民共和国特种设备安全法》所调整范围电梯的安全管理及有关规范要求规定。

2.1对电梯设备例行维保检查，其中包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，确保设备运行正常。

2.2提供全天24小时紧急修理服务，使用单位发现维保电梯设备发生故障或有不正常运行现象，应立即通知维保单位从速派遣维保技术人员到场处理。维保单位应承诺根据要求在接到使用单位通知后，在1小时内到达现场处理故障。若故障中发现有人员被困于电梯内，维保单位承诺应在接到使用单位通知后30分钟内到达现场解救被困人员。

2.3负责配合相关校验检测机构（特种设备检测院）对服务期内的设备实施校验和检测，并对检测机构提出的整改意见和缺陷进行整改。

3、电梯维修保养的要求：

3.1电梯使用单位根据实际使用情况需由电梯安装改造修理B级（含）以上资质单位进行日常维护保养。

3.2电梯维保单位应根据有关规范及电梯实际使用情况制定月度、季度、半年度和年度维护保养计划，对电梯设备进行例行维保检查，包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑，确保设备运行正常。电梯维保每月不少于2次，并根据需要加密维保频次。维保单位需明确职责，落实现场负责人和责任人员；确保保养计划的实施，严格按《TSG T5002-2017电梯维护保养规则》和电梯维护保养作业指导书的要求进行电梯的维护保养作业。

3.3电梯维护保养单位需确保（维养热线）全天候24小时制应急响应服务，除不可抗力因素外，接到电话故障通知后，电梯维护保养单位维修人员应1小时抵达故障电梯所在场所；发生安全事故和困人事件时，县级及以上城区的电梯应在接通知后30分钟内抵达并及时救援，其他地区一般不超过1小时。

3.4电梯维护保养人员应按照维护保养计划实施电梯维护保养，同时执行以下要求：

1. 电梯维护保养现场安全管理制度；
2. 按照TSG T5002和电梯维护保养作业指导书的要求进行作业；
3. 电梯维护保养前应告知电梯使用单位安全管理人员或其授权人；
4. 做好维护保养记录，并经电梯使用单位安全管理人员或其授权人签字确认。

3.5电梯维护保养人员应当遵守和执行电梯维护保养安全操作规程，同时应做到：

1. 当班不得饮酒和饮酒后上班；
2. 正确使用个人防护用品，不得未穿戴防护用品进入施工现场；
3. 设置现场安全警示标志和安全防护围栏；维护保养中取得有效的防护措施；
4. 断电作业时，应当上锁或其他等效措施，在主开关箱上挂上“有人作业，不得合闸”或相关字样的警示牌；
5. 在轿顶维修作业时，不得开快车；
6. 停梯检修时，应挂贴或放置“正在维修，暂停使用”或相关字样的标志；
7. 按规定程序使用紧急开锁钥匙；
8. 电梯维护保养完成后应确认电梯是否能正常运行；
9. 不得短接电气安全回路。

4、告示

电梯维护保养单位应在电梯轿厢内或其他醒目位置张贴电梯维护保养单位告示牌，内容应至少包括电梯维护保养单位名称以及24小时值班电话。

5、维保记录

电梯维保单位进行电梯维保时应当进行记录，记录应符合TSGT5002的要求。

6、问题处理

6.1电梯维护保养单位对在维护保养时发现的问题应及时处理，如需进行重大修理或改造的，应依法由具有相应资质的施工单位承担，并履行施工告知和申报监督检验。

6.2电梯发生故障时，电梯维护保养单位应进行全面检查，在未完全修复前采取必要措施防止电梯继续投入使用；发现电梯存在严重安全隐患不能及时消除的，应采取立即停止电梯运行等有效措施，并及时书面通知电梯使用单位安全管理人员或其授权人。

6.3在电梯维护保养中发现维修配件需要更换的必须报电梯使用单位同意才能购买，购买维修配件的费用由电梯使用单位支付但不包括人工维修费用。更换单件单价在500元以上的维修配件，由甲方根据审核后按实结算。更换单件单价在500元以下的维修配件，由维保单位承担。

7、指导使用

电梯维护保养单位应对使用单位协助和指导，包括：

7.1提醒使用单位及时申报定期检验，配合做好定期检验工作；

7.2指导使用单位制定以岗位责任制为核心的安全管理制度、隐患排查制度和应急救援预案，配合应急救援演练；

7.3指导使用单位建立电梯技术档案，协助电梯使用单位正确张贴《电梯使用标志》；

7.4协助使用单位对相关人员进行安全知识和操作技能的培训；

7.5协助指导安全文明使用宣传等工作。

8、电梯维护保养其他要求

8.1当电梯需要完善和改良时，由使用单位和维保单位双方共同商讨具体完善和改良方案。费用根据实际结算。

8.2维护保养单位在维修过程中所使用的常用维修配件需提供产品合格证、说明书或技术参数等资料并对所提供的配件质量负责。管理使用单位确认合格后方可进场使用。

8.3在维护保养前对维保单位现场的设施设备成品进行保护，不污染环境，文明施工，并做好安全措施，确保维护保养期间的安全。

8.4维保单位在电梯维护保养、调试过程中有损坏管理使用单位的设施设备时，有维保单位负责修复并符合原有要求，费用由维护保养单位承担。

8.5负责做好维护保养电梯的年检工作，电梯的年度校验检测申报（每年的10月中旬前），并配合相关校验检测机构（特种设备检测院）对服务期内的设备实施校验检测，并对检测机构提出的整改意见和缺陷进行限期整改，至设备校验检测合格。

五、项工程量报价清单

2022年曹娥江大闸电梯维护保养项目清单

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电梯日常维修养护报价清单 | | | | | | | | |
| 序号 | 电梯品牌型号 | 额定载荷（kg）  提升高度（m） | 额定速度（m/s） | 层/站/门  （提升高度） | 数量 | 期限 | 单价 | 合价 |
| 1 | 通力无机房客梯 | 630 | 1.0 | 4/4/4 | 5 | 1年 |  |  |
| 2 | 通力无机房客梯 | 630 | 1.0 | 2/2/2 | 1 | 1年 |  |  |
| 3 | TE-GL1蒂森克虏伯无齿轮客梯 | 1000 | 1.6 | 7/7/7 | 1 | 1年 |  |  |
| 4 | 电梯保险费 | / | / | / | 7 | 1年 |  |  |
| 小计（一） | | （大写）人民币： (¥ ) | | | | | | |
| 二、电梯检测报价清单 | | | | | | | | |
| 序号 | 电梯检测项目 | 数量（台/年） | | | | | 单价 | 合价 |
| 1 | 年度检测费 | 7 | | | | |  |  |
| 小计（二） | | （大写）人民币： (¥ ) | | | | | | |
| 三、电梯日常维修件报价清单 | | | | | | | | |
| 1 | 通力桥顶应急电源DJW12-4.5（12V4.5AH） | / | / | / | 6 | / |  |  |
| 2 | 通力平层光电U型感应器OS 6.3 | / | / | / | 9 | / |  |  |
| 3 | 通力平层感应器77N BI maxt110v=250v-100va | / | / | / | 10 | / |  |  |
| 4 | 通力平层感应器30 NO  max110v=250v-10va | / | / | / | 6 | / |  |  |
| 5 | BERNSTEIN行程开关  D-32457 188-SU1Zw  618.6153.415  10A/500V AC | / | / | / | 6 | / |  |  |
| 6 | SCHMERSRL行程开关 Z4VH 336-11z-M20-1058  IEC 60947-5-1 IP67  Ui 500V  Uimp 6kV AC-15 | / | / | / | 6 | / |  |  |
| 7 | 光幕WECO957B71-DC24B-A | / | / | / | 2 | / |  |  |
| 8 | 光幕WECO-917A71-AC220 | / | / | / | 2 | / |  |  |
| 9 | 电梯地毯1.6M\*1.39M\*17mm  带中英文欢迎光临字样 | / | / | / | 1 | / |  |  |
| 10 | 市区电梯桥厢内楼层按钮AN213（-1楼至6楼按键、关门、开门，警铃按键） | / | / | / | 10 | / |  |  |
| 11 | 市区电梯桥厢外楼层按钮AN213（上、下） | / | / | / | 6 | / |  |  |
| 12 | 闸区电梯桥厢内楼层按钮AN213（1-4楼按键、关门、开门，警铃按键） | / | / | / | 14 | / |  |  |
| 13 | 闸区电梯桥厢外楼层按钮AN213（上、下） | / | / | / | 4 | / |  |  |
| 小计（三） | | （大写）人民币： (¥ ) | | | | | | |
| 总计（一）+（二）+（三） | | （大写）人民币： (¥ ) | | | | | | |

注：以上报价为综合单价，包括人工费、检测设备、税金、管理费、利润等项目实

施过程中所产生的所有费用。

合同主要条款

绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司（以下简称甲方）通过公开询价接受 （以下简称乙方）对2022年曹娥江大闸电梯维护保养项目的投标，双方达成如下协议，并于202 年 月 日在绍兴签订本协议书。

1. 合同内容：

1.1对曹娥江大闸目前在用的7台电梯（1台7层/7站/7门，型号为TE-GL1底森克虏伯无齿轮客梯，规格1000KG、1.65m/s；5台4层/4站/4门和1台2层/2站/2门无机房客梯，型号均为KONE3000SmonoSpace，规格630KG、1.0m/s。）进行日常运行维护、检查保养、故障维修、配件供应以及安装、检验、验收、保险等服务。

1.2根据实际的运行工况结合在日常运行维护中发现的故障和隐患。需要整体更换闸区通力电梯的桥顶应急电源DJW12-4.5(12V4.5AH）、通力平层光电U型感应器OS 6.3、通力平层感应器77N BI maxt110v=250v-100va、通力平层感应器30 NO max110v=250v-10va、BERNSTEIN（博恩斯坦）行程开关 D-32457 188-SU1Zw 618.6153.415 10A/500V AC、SCHMERSRL（施迈赛）行程开关 Z4VH 336-11z-M20-1058 IEC 60947-5-1 IP67 Ui 500V Uimp 6kV AC-15。更换后尽可能消除电梯日常运行的安全隐患使电梯平稳安全可靠运行。

1.3电梯桥厢内的红地毯因使用时间已长，出现破损和褪色现象，需要进行更换，更换尺寸颜色材质等要求同原地毯。

1.4电梯作为特种设备又是载人的重要设备，若发现故障后配件不能及时跟上，将影响电梯的正常使用与及时维修和救援。根据大闸目前使用电梯的常规故障配件主要有：光幕微科957B71-DC24B-A两副（2条/副），电梯桥厢内外楼层按钮AN213（-1楼至6楼按键、开关门、上下层、警铃按钮共16颗）。光幕微科WECO-917A71两副（2条/副），电梯桥厢内外楼层按钮AN213（1楼至4楼按键、开关门、上下层、警铃按键共18颗）。

二、委托期限：

1、本次委托自2022年1月1日起至2022年12月10日止。合同期内一方提出解除合同申请，经对方同意后自动解除。

2、乙方服务质量无法满足甲方要求时，甲方有权利终止合同。

三、质量及验收

详见特种设备电梯维护保养要求。

四、合同金额及类型

1、本合同金额为人民币（大写） （￥ ）。

2、合同为总价合同，工程量按实结算。其中需更换单件单价在500元以上的维修配件，由甲方根据审核后按实结算。更换单件单价在500元以下的维修配件，由乙方承担。

五、变更处理

合同执行过程中变更引起的工程量增减，变更单价的确定按：①合同中有合适项目的，按合同中综合单价执行；②合同中无合适项目，但有类似项目的，按合同中类似项目综合单价执行；③合同中无适合、类似项目，没有信息价的，该项目材料价由甲乙双方询价后签证确定，结算时材料单价不再下浮；有信息价的，该项目材料价按该项目工程实施时绍兴市造价管理部门发布的上一个月信息价，经甲方审批后作为变更项目综合单价。省定额没有合适项目，经双方谈判确定。

六、付款方式

1、通过检测机构校验检测合格，并完成第四季度维护保养工作，且所有电梯运行正常，维护检测资料递交完整后，按审计价一次性付清，并提供财务要求的有效发票。

2、履约保证金：在签订合同之前十（10）天内，用现金/汇票等形式缴纳履约保证金（中标价的5%）待项目审计完成且无质量问题后60天内退还(不计息)。

七、双方责任

（一）甲方责任

1、甲方提供维护保养设备及年检所需要的相关资料。

2、对乙方的服务质量及服务项目进行考核。

3、按时支付工程款。

（二）乙方责任

1、乙方在项目实施过程中须严格遵守甲方的规章制度及有关的法律法规和相关规范要求。乙方须指定一项目负责人，同时提供一份详细的工作计划，所有现场操作人员应具有相应上岗资格。

2、乙方在维护保养实施中有对发现的安全隐患和缺陷及时告知甲方现场负责人，并协助提出安全隐患和缺陷的整改方案。

3、乙方提供的设备必须符合国家或行业相关规定标准和招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，甲方可以无条件退货。工程质量不符合规定时，乙方应负责无偿修理或返工，并承担由此产生的一切费用，造成的损失由乙方承担。

4、乙方需按合同工期要求完成维保。乙方如未按规定时间完成维保的，每延期一天应支付合同总金额0.1%作为违约金。如无充分理由终止承包合同，甲方有权对已完成的工程量不进行支付，并终止承包合同。

5、乙方负责做好安全文明施工，合同履行过程中发生的安全责任事故由乙方承担全部责任。乙方必须为施工人员办理工伤保险和意外伤害商业保险，意外伤害商业保险保额为每人不低于50万元。

6、在维护周期内，乙方在接到甲方维修任务后应按规定时效到达现场处理。如未及时响应或未按规定时间到场处理，每延期一天扣500元，甲方有权自行安排处理，产生的一切费用由乙方承担，费用在工程款中扣除，直至扣完为止。

7、按甲方要求的规定时间及时安排第三方检测机构对维护保养的电梯进行检验，日常各项维护保养工作完成后及时把检查、维修等施工、验收资料整理归档并上报甲方。

8、如遇重大节日活动，重大检查和上级领导部门组织考察等相关活动，乙方须无条件配合好甲方完成相关工作。

八、争议解决

如合同发生争议，双方友好协商解决。协商不成的，可向绍兴仲裁委员会申请仲裁。

九、其它

1、本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份。合同双方盖章签字后生效。

2、其它未尽事宜，双方协商解决。

甲 方：（盖章） 乙 方：（盖章）

地 址：绍兴市越城区凤林西路 地 址：

166号

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人：

联 系 人： 联 系 人：

电 话： 0575-85621002 电 话：

传 真： 0575-85153135 传 真：

开户银行： 建行绍兴大通支行 开户银行：

账 号： 330016535380500022 33 账 号：

邮政编码： 312000 邮政编码：

附件1：投标函（格式）

致：（招标人）

根据贵方询价通知书编号：）询价通知书的要求，正式授权下述签字人

（姓名、单位、职务）代表投标人 （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本四份。

我方已完全明白询价通知书的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、根据询价通知书的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目询价通知书、询价通知书补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以报价一览表为准。

3、我方已详细审核全部询价通知书，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对询价通知书提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5、同意向绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6、我单位保证所供服务质量符合国家强制性规范和标准，达到询价通知书规定的要求；

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8、本投标自开标之日（投标截止之日）起60天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9、我方承诺完全遵守和满足询价通知书供货日期(完工日期)和所投产品(服务)的质保期(免费保修期)要求。

地址： 邮政编码：

电话： 传真：

开户银行： 帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人名称(盖章)：

日期： 2021年 月 日

附件2：报价一览表（格式）

项目名称：

招标编号：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| 1 |  | ￥：  大写： |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期2021 年 月 日

附件3：法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我 (姓名)系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，身份证号码 。以本公司的名义参加绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司组织的

投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代表人无权转委权。特此委托。

代理人： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2021 年 月 日

附件4：投标承诺书（格式）

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加 2022年曹娥江大闸电梯维护保养项目 政府采购的投标。

1、本公司承诺参加此次政府采购活动近三年，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本公司所投标项填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。

3、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。

4、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。

5、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

6、同意此次询价通知书中的各项内容。

7、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。

8、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2021 年 月 日

附件5：

安全生产责任书

为了确保2022年曹娥江大闸电梯维护保养项目的顺利进行，在合同履行过程中无安全生产责任事故，发包人绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司与承包人 于 2021年 月 日签订本安全生产责任书。

一、承包人的安全生产职责

1、认真贯彻国家安全生产的政策、法规及有关部门制定的安全生产规章制度。

2、生产前组织编制安全生产技术措施，建立项目安全生产责任制，按规定配备专职安全员。

3、生产前召开生产及管理人员安全生产教育会，进行安全技术交底，明确安全责任及各项安全制度。

4、搞好承包期的安全生产宣传教育及培训工作，坚持持证上岗制度。

5、积极开展安全日活动，设立安全台账，把安全生产放在重要位置。经常性开展安全生产检查工作，对发现的隐患及时整改消除，并做好记录，确保安全生产，做到文明作业。

6、作业现场设置醒目安全标志，办公室各种安全操作规程上墙，作业船上需配置规定数量救生衣、救生圈。

7、发生事故必须按规定及时上报，并严格按“四不放过”的原则进行处理，认真落实防范措施，杜绝同类事故的再次发生。

8、做好各种劳动保护用品的发放工作，并确保其质量。

9、做好各项安全工作内容的记录，并督促本项目部人员及时上报各种报表及总结资料，并对其真实性负责。

二、奖惩措施

发生安全生产事故除按有关部门的规定程序进行处理外，发包人将按下列标准加罚，在月承包款中扣除。

1、发生重大或特别重大安全生产责任事故，罚款30000元，中止合同，清退出场。

2、发生一般或较大安全生产责任事故，每次罚款3000～6000元，；累加至三次，则中止合同，没收履约保证金，清退出场。

安全生产事故级别按国家相关部门规定划定。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2021年 月 日

附件6：

廉政责任书

为加强2022年曹娥江大闸电梯维护保养项目廉政建设，规范项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益。发包单位（甲方）：绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司 与承包单位（乙方）： 签订本廉政责任书。

一、甲乙双方责任

1、严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程施工和市场活动等有关法律法规，相关政策及廉政建设的各项规定。

2、严格执行本项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则,不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设、维养、管理的规章制度。

4、发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

1、不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼品礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2、不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3、不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

5、不准利用职权或超越平等竞争的前提向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

三、乙方责任

1、不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

2、不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3、不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

1、甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，甲方可根据具体情节和造成后果，追究一定比例直至全额廉政违约金并按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，同时甲方有权终止与乙方的所有合同，五年内不得进入甲方项目。

五、本责任书作为本项目合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。

六、本责任书经双方签署后立即生效。有效期为双方签署之日起至本项目竣工验收合格时止。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：2021年 月 日